| 3 | - |  |  | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | - |  |  | - | - | - | - |
| 1 | Corrección de error involuntario |  |  | 17.03.26 | LLO | NVI | ABU |
| 0 | Emisión |  |  | 20.10.25 | LLO | NVI | ABU |
| REV. | DESCRIPCIÓN |  |  | FECHA | PREP. | REVISÓ | APROBÓ |
| PROYECTO |  | PARQUE SOLAR GUAYMALLÉN |  |  |  |  |  |
|  |  | Título Documento: | PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA |  |  |  |  |
|  |  | Comitente: | Municipalidad de Guaymallén |  |  |  |  |
|  |  | Nº Doc. EMESA: | GD037-I04-003 |  |  |  |  |
|  |  | Nº Doc. Cliente: |  |  |  |  |  |
|  |  | PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE DISEÑO FOTOVOLTAICO |  |  |  |  | 1 REVISIÓN |
| Toda la información contenida en este documento es confidencial y es propiedad de EMESA, y la copia o reproducción total o parcial está prohibida sin autorización previa. |  |  |  |  |  |  |  |

ÍNDICE.

1.	PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (PDTG)	3

1.1	PDTG: TRANSFORMADOR DE POTENCIA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN “LOS PATITOS”	3

1.2	PDTG: TRANSFORMADOR DE POTENCIA CENTROS DE TRANSFORMACIÓN “RADIO NACIONAL”, “TORRONTEGUI”, “ARENAS”	5

1.3	PDTG: TRANSFORMADOR DE POTENCIA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN “EL CHILCAL”	7

# PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (PDTG)

## PDTG: TRANSFORMADOR DE POTENCIA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN “LOS PATITOS”

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR ESPECIFICADO | VALOR GARANTIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | - |  |  |
| 2 | Modelo | - |  |  |
| 3 | País de origen | - |  |  |
| 4 | Fabricante | - |  |  |
| 5 | Norma de fabricación | - | IRAM 2250 |  |
| 6 | Tipo de Fabricación | - | Tipo Hermético con tanque de Expansión |  |
| 6.1 | Tipología Eléctrica | - | Elevador |  |
| 7 | Refrigerante | - | Aceite tipo YPF 64 Libre de PCB |  |
| 8 | Año de diseño del modelo ofrecido | - |  |  |
| 9 | Número de fases | - | 3 |  |
| 10 | Material de los arrollamientos |  |  |  |
| 11 | Potencia nominal | kVA | 1.250 |  |
| 12 | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |
| 13 | Tensión primaria nominal en vacío | kV | 0,4 |  |
| 14 | Tensión secundaria en vacío | kV | 13,8 |  |
| 15 | Tensión de cortocircuito a tensión y potencia nominal | % | 4 |  |
| 16 | Grupo y conexión de arrollamientos | - | Dyn11 |  |
| 17 | Porcentaje de regulación en primario | % | +/- 5 |  |
| 18 | Escalón en % Un | % | 2,5 |  |
| 19 | Pérdidas en los arrollamientos a tensión y potencia nominal referida a 75º C | W |  |  |
| 20 | Pérdidas en el Hierro a tensión y frecuencia nominal. | W |  |  |
| 21 | Rendimientos para cos φ = 1 |  |  |  |
| 21.1 | 125 % de potencia nominal | - | 98,4 |  |
| 21.2 | 100 % de potencia nominal | - | 98,64 |  |
| 21.3 | 75 % de potencia nominal | - | 98,84 |  |
| 21.4 | 50 % de potencia nominal | - | 98,97 |  |
| 21.5 | 25 % de potencia nominal | - | 98,81 |  |
| 22 | Rendimientos para cos φ = 0.8 |  |  |  |
| 22.1 | 125 % de potencia nominal | - | 98.01 |  |
| 22.2 | 100 % de potencia nominal | - | 98.30 |  |
| 22.3 | 75 % de potencia nominal | - | 98.56 |  |
| 22.4 | 50 % de potencia nominal | - | 98.72 |  |
| 22.5 | 25 % de potencia nominal | - | 98.51 |  |
| 23 | Tipo de refrigeración | - | ONAN |  |
| 24 | Sobre temperaturas admisibles |  |  |  |
| 24.1 | En el aceite, capa superior | ºC | 60 |  |
| 24.2 | En los arrollamientos, promedio | ºC | 65 |  |
| 24.3 | Punto más caliente bobinados (hot-spot) | ºC |  |  |
| 25 | Nivel de Ruido máximo | dB | 57 |  |
| 26 | Dimensiones con aisladores |  |  |  |
| 26.1 | Largo | mm |  |  |
| 26.2 | Ancho | mm |  |  |
| 26.3 | Alto | mm |  |  |
| 27 | Peso | Kg |  |  |
| 28 | Período de garantía del transformador | meses | 24 |  |
| 29 | Planos de dimensiones, en planta y elevación mostrando todos los detalles y accesorios de los aparatos | - | SI |  |

## PDTG: TRANSFORMADOR DE POTENCIA CENTROS DE TRANSFORMACIÓN “RADIO NACIONAL”, “TORRONTEGUI”, “ARENAS”

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR ESPECIFICADO | VALOR GARANTIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | - |  |  |
| 2 | Modelo | - |  |  |
| 3 | País de origen | - |  |  |
| 4 | Fabricante | - |  |  |
| 5 | Norma de fabricación | - | IRAM 2250 |  |
| 6 | Tipo de Fabricación | - | Tipo Hermético con tanque de Expansión |  |
| 6.1 | Tipología Eléctrica | - | Elevador |  |
| 7 | Refrigerante | - | Aceite tipo YPF 64 Libre de PCB |  |
| 8 | Año de diseño del modelo ofrecido | - |  |  |
| 9 | Número de fases | - | 3 |  |
| 10 | Material de los arrollamientos |  |  |  |
| 11 | Potencia nominal | kVA | 1.600 |  |
| 12 | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |
| 13 | Tensión primaria nominal en vacío | kV | 0,4 |  |
| 14 | Tensión secundaria en vacío | kV | 13,8 |  |
| 15 | Tensión de cortocircuito a tensión y potencia nominal | % | 4 |  |
| 16 | Grupo y conexión de arrollamientos | - | Dyn11 |  |
| 17 | Porcentaje de regulación en primario | % | +/- 5 |  |
| 18 | Escalón en % Un | % | 2,5 |  |
| 19 | Pérdidas en los arrollamientos a tensión y potencia nominal referida a 75º C | W |  |  |
| 20 | Pérdidas en el Hierro a tensión y frecuencia nominal. | W |  |  |
| 21 | Rendimientos para cos φ = 1 |  |  |  |
| 21.1 | 125 % de potencia nominal | - | 98,4 |  |
| 21.2 | 100 % de potencia nominal | - | 98,64 |  |
| 21.3 | 75 % de potencia nominal | - | 98,84 |  |
| 21.4 | 50 % de potencia nominal | - | 98,97 |  |
| 21.5 | 25 % de potencia nominal | - | 98,81 |  |
| 22 | Rendimientos para cos φ = 0.8 |  |  |  |
| 22.1 | 125 % de potencia nominal | - | 98.01 |  |
| 22.2 | 100 % de potencia nominal | - | 98.30 |  |
| 22.3 | 75 % de potencia nominal | - | 98.56 |  |
| 22.4 | 50 % de potencia nominal | - | 98.72 |  |
| 22.5 | 25 % de potencia nominal | - | 98.51 |  |
| 23 | Tipo de refrigeración | - | ONAN |  |
| 24 | Sobre temperaturas admisibles |  |  |  |
| 24.1 | En el aceite, capa superior | ºC | 60 |  |
| 24.2 | En los arrollamientos, promedio | ºC | 65 |  |
| 24.3 | Punto más caliente bobinados (hot-spot) | ºC |  |  |
| 25 | Nivel de Ruido máximo | dB | 57 |  |
| 26 | Dimensiones con aisladores |  |  |  |
| 26.1 | Largo | mm |  |  |
| 26.2 | Ancho | mm |  |  |
| 26.3 | Alto | mm |  |  |
| 27 | Peso | Kg |  |  |
| 28 | Período de garantía del transformador | meses | 24 |  |
| 29 | Planos de dimensiones, en planta y elevación mostrando todos los detalles y accesorios de los aparatos | - | SI |  |

## PDTG: TRANSFORMADOR DE POTENCIA CENTRO DE TRANSFORMACIÓN “EL CHILCAL”

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR ESPECIFICADO | VALOR GARANTIZADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca | - |  |  |
| 2 | Modelo | - |  |  |
| 3 | País de origen | - |  |  |
| 4 | Fabricante | - |  |  |
| 5 | Norma de fabricación | - | IRAM 2250 |  |
| 6 | Tipo de Fabricación | - | Tipo Hermético con tanque de Expansión |  |
| 6.1 | Tipología Eléctrica | - | Elevador |  |
| 7 | Refrigerante | - | Aceite tipo YPF 64 Libre de PCB |  |
| 8 | Año de diseño del modelo ofrecido | - |  |  |
| 9 | Número de fases | - | 3 |  |
| 10 | Material de los arrollamientos |  |  |  |
| 11 | Potencia nominal | kVA | 1.000 |  |
| 12 | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |
| 13 | Tensión primaria nominal en vacío | kV | 0,4 |  |
| 14 | Tensión secundaria en vacío | kV | 13,8 |  |
| 15 | Tensión de cortocircuito a tensión y potencia nominal | % | 4 |  |
| 16 | Grupo y conexión de arrollamientos | - | Dyn11 |  |
| 17 | Porcentaje de regulación en primario | % | +/- 5 |  |
| 18 | Escalón en % Un | % | 2,5 |  |
| 19 | Pérdidas en los arrollamientos a tensión y potencia nominal referida a 75º C | W |  |  |
| 20 | Pérdidas en el Hierro a tensión y frecuencia nominal. | W |  |  |
| 21 | Rendimientos para cos φ = 1 |  |  |  |
| 21.1 | 125 % de potencia nominal | - | 98,4 |  |
| 21.2 | 100 % de potencia nominal | - | 98,64 |  |
| 21.3 | 75 % de potencia nominal | - | 98,84 |  |
| 21.4 | 50 % de potencia nominal | - | 98,97 |  |
| 21.5 | 25 % de potencia nominal | - | 98,81 |  |
| 22 | Rendimientos para cos φ = 0.8 |  |  |  |
| 22.1 | 125 % de potencia nominal | - | 98.01 |  |
| 22.2 | 100 % de potencia nominal | - | 98.30 |  |
| 22.3 | 75 % de potencia nominal | - | 98.56 |  |
| 22.4 | 50 % de potencia nominal | - | 98.72 |  |
| 22.5 | 25 % de potencia nominal | - | 98.51 |  |
| 23 | Tipo de refrigeración | - | ONAN |  |
| 24 | Sobre temperaturas admisibles |  |  |  |
| 24.1 | En el aceite, capa superior | ºC | 60 |  |
| 24.2 | En los arrollamientos, promedio | ºC | 65 |  |
| 24.3 | Punto más caliente bobinados (hot-spot) | ºC |  |  |
| 25 | Nivel de Ruido máximo | dB | 57 |  |
| 26 | Dimensiones con aisladores |  |  |  |
| 26.1 | Largo | mm |  |  |
| 26.2 | Ancho | mm |  |  |
| 26.3 | Alto | mm |  |  |
| 27 | Peso | Kg |  |  |
| 28 | Período de garantía del transformador | meses | 24 |  |
| 29 | Planos de dimensiones, en planta y elevación mostrando todos los detalles y accesorios de los aparatos | - | SI |  |